合肥边检站执勤业务用房中心机房建设项目

招 标 文 件

招标编号：20AT0842102844

采 购 人：中华人民共和国合肥出入境边防检查站

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

（2020年06月）

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标供应商须知前附表	7

第三章  投标供应商须知	15

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）	31

第五章  采购合同	42

第六章  采购需求	48

第七章  投标文件格式	105

- 第一章  招标公告

合肥边检站执勤业务用房中心机房建设项目招标公告

安徽安天利信工程管理股份有限公司受中华人民共和国合肥出入境边防检查站委托，现对“合肥边检站执勤业务用房中心机房建设项目”进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

- 一、项目名称及内容

1、项目编号：20AT0842102844

2、项目名称：合肥边检站执勤业务用房中心机房建设项目

3、项目单位（采购人）：中华人民共和国合肥出入境边防检查站

4、资金来源： 自筹资金

5、项目预算： 2080000.00元

6、最高限价： 2075931.08 元

7、包别划分：   不划分

- 二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人、负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 三、获取招标文件办法

1、招标文件获取时间： 2020  年  6  月  18  日下午19:00（北京时间，下同）至 2020 年  6  月  30 日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、招标文件售价：¥ 400 元/份，招标文件售后不退。

3、本项目采用“信e采招标采购电子交易平台在线提交”方式获取招标文件，凡有意参加投标者，请于2020年 6 月 18 日下午19:00（北京时间，下同）至2020年 6 月 30 日下午17:00（北京时间，法定节假日除外，下同）在信e采招标采购电子交易平台线上获取招标文件。

注：

1、凡有意参加本项目投标供应商，需在信e采电子交易系统（www.ahbidding.com）进行企业免费注册，具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。

完成企业注册并通过审核后（审核期一般为三个工作日），可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”，明确参加项目及标段，在线缴纳采购文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，采购人/代理机构不再另行通知，供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）；联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。

用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在信e采申请变更（信e采技术人员联系电话：0551-63735952），如因未及时变更导致不良后果，供应商责任自负。

- 四、开标时间及地点：

1、开标时间：  2020   年   7   月    10   日   9    时   00   分

- 2、开标地点: 安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦  102  室

- 五、投标截止时间:

1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为    同“开标时间”   ，地点为   同“开标地点”  。

2.逾期送达的、未送达指定地点的的投标文件，采购人将予以拒收。

- 六、联系方法

（一）项目单位（采购人）：中华人民共和国合肥出入境边防检查站

地址：合肥新桥机场南工作区合肥出入境边防检查站

联 系 人：袁科长

电    话：0551-63775200

（二）招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦6楼608室

联系人：刘工，奚工

电话：0551-63735963

电子邮箱地址：dkliu@ahbidding.com

网    址：http://www.ahbidding.com

- 七、其他事项说明

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2、对本项目有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，节假日休息）与项目联系人联系。

- 八、公告期限

本项目公告期限为5个工作日。

- 九、投标保证金缴纳账户

开户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

开户银行：网络随机生成，详见《招标文件》。

银行帐号：网络随机生成，详见《招标文件》。

- 十、发布公告的媒介

本次招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信e采招标采购电子交易平台”（ https://www.ahbidding.com/）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）等网上发布。

- 第二章  投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 包别划分 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 详见招标公告 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | 本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 |
| 1.3.3 | 供货安装期限 | 供货安装期限： 合同签订后，接采购人书面通知后90日历天完成交货、安装调试，交付采购人使用。 上述要求不允许负偏离。 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 合肥边防检查站新建执勤业务用房一层 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起 3年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 上述要求不允许负偏离。 |
| 1.3.7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后，采购人支付中标金额的30%作为预付款；项目实施完毕，并通过验收审计后，甲方支付至审计后金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后一次性付清（无息）。 上述要求不允许负偏离。 |
| 1.4.1 | 投标供应商资格 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标供应商不得存在的其他情形 | 详见招标公告 |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 1.10.2 | 投标供应商提出疑问 | 时间：在投标截止时间前 10 天前（以收到日期为准） 形式：以书面形式或在信e采招标采购电子交易平台提交疑问 |
| 1.10.3 | 答疑发出的形式 | 在发布招标公告的电子招标投标平台上（信e采招标采购电子交易平台）发布，投标供应商自行查看、下载，无需确认。 采用其他方式发布的，投标供应商应书面确认。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清答疑及采购人提供的其他相关技术资料（如有） |
| 2.2.1 | 投标供应商要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间 15 日前（以收到日期为准） 形式：以书面形式或在信e采招标采购电子交易平台上提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 对招标文件进行的澄清，将在信e采招标采购电子交易平台发布。 |
| 2.2.3 | 投标供应商确认收到招标文件澄清 | 在发布招标公告的电子招标投标平台上（信e采招标采购电子交易平台）发布，投标供应商应主动上网查询。投标供应商未及时关注相关信息的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标供应商确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标供应商对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：自收到招标文件之日起七个工作日内 形式：见第三章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 评标办法及采购需求中规定的相关材料。 |
| 3.1.4 | 样品 | 否 |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）、安装至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 详见招标公告 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 除招标文件另有规定外，投标供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 个日历天（从投标截止时间算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标供应商提交投标保证金：是 投标保证金额：人民币肆万元整（￥40000.00元） 2、投标保证金到账截止时间：同投标截止时间 投标保证金缴纳方式说明 1、投标保证金的缴纳方式：电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构或担保机构出具的保函（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台） 2、投标单位保证金汇款账号获取方式：投标单位通过信e采电子交易平台对应项目的缴费按钮取得相应的《保证金缴纳说明单》，《保证金缴纳说明单》上会有具体的汇款账号及截止时间，具体操作详见我单位门户网站内的“信e采电子交易系统投标供应商使用说明书”。 （多标段项目，各标段账号均不同） 3、投标保证金必须在各项目（标段）规定的保证金缴纳截止时间前到账。 4、因投标供应商操作引起的投标保证金未及时到帐或系统验证匹配失败的，其后果自负。 5、温馨提醒：以下情形可能造成投标保证金未及时到账或被系统验证匹配失败： （1）投标保证金付款金额不得少于《保证金缴纳说明单》中的金额（以系统显示为准），否则，视为投标保证金缴纳失败。 （2）投标保证金的有效金额以收款人的银行到账时间为准。在途资金无效，视为未按时缴纳。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳） （3）为确保投标保证金的及时到账，建议使用电汇加急或网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00至17:00，若周一为保证金缴纳截止时间的，请在上周五确保资金到账）。 （4）账号根据不同项目（多包别项目，各包别账号均不同）由系统随机生成，此汇款账号只在本项目中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未缴纳投标保证金。 （5）投标供应商已获取或未获取汇款账号，而往其他企业的汇款账号进行转账的，依据政府采购法等法律的规定视为串通投标行为。 6、联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。 7、若投标供应商不提交投标保证金，其投标文件作无效投标处理。 8、投标供应商递交保证金账户与供应商名称不一致的，其投标文件作无效投标处理。 9、投标保证金的退还：自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 3.4.5 | 不予退还投标保证金的情形 | （1）投标有效期内投标供应商撤销投标文件的。 （2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格的，投标保证金不予退还。 （3）法律法规规定的其他情形 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4（1） | 投标文件签字盖章要求 | 要求：（1）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标供应商单位章或由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 （2）开标一览表、投标函、分项报价表须加盖投标单位公章。 （3）由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 注：投标供应商未按照招标文件规定签字盖章的，采购人及采购代理机构有权拒收不符合要求的投标文件。 |
| 3.7.4（2） | 投标文件份数及其他要求 | 一份正本，四份副本。 是否要求电子版文件：是，所有电子版资料必须包含整套投标资料,电子版投标文件须为正本盖章版的扫描件，为PDF格式。 其他要求：密封提交。（所有需提交的资料，包括电子版投标文件） |
| 3.7.4（3） | 投标文件是否需要分册装订 | 不需要 |
| 4.1.1 | 投标文件封套签署 | 投标文件封套上应当写明： (项目名称) 包号投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标供应商名称： （联合体投标的，注明牵头人名称） 注：封套上应注明 “正本”“副本”字样，不得混合编制、封装，否则，将不予接收或按照无效标处理。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020 年 7 月 10 日 9 时 00 分 注：投标供应商未能在投标截止时间之前向代理机构递交投标文件的，采购人及代理机构有权拒收迟到的投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 投标文件的递交地点：详见《招标公告》。 法定代表人、单位负责人到场参加投标的，单独提交一份身份证明扫描件或影印件及联系方式；委托代理人到场参加投标的，按照招标文件给定的格式，需单独提交一份《投标授权书》。 |
| 5.1 | 开标时间和开标（投标）地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标（投标）地点：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦 102 室 |
| 5.2 | 开标程序 | 方式：纸质版投标 开标程序：按投标供应商签到顺序进行开标 投标供应商须按照本招标文件“投标文件格式”进行编制、装订、密封和标识，不得混装、混合密封及标识。 法定代表人到场参加投标的，按照招标文件给定的格式，提交一份加盖单位公章的《法定代表人身份证明》；委托代理人到场参加投标的，按照招标文件给定的格式，需单独提交一份加盖单位公章的《法定代表人身份证明》和一份加盖单位公章和法定代表人签字或盖章的《授权委托书》。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由从安徽省综合评标专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5人 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人的人数 | 1-3人 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函、银行汇票、电汇或银行转账 履约保证金的金额：中标价的 10 % 履约保证金提交时间：签订合同之前缴纳至采购人指定账户。 未按规定提交履约保证金，采购人可取消其中标资格，并按评标委员会推荐的次序依次确定中标人，或者重新开展采购活动。 履约保证金退还时间：合同双方自行约定具体退还时间，履约保证金到期不计息退还 。 |
| 11.1.1 | 节能产品强制及优先采购政策的执行 | 是，本项目执行《节能产品政府采购实施意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）》的规定，其中： 强制采购的节能产品指： 属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品； 在本项目招标公告（或投标邀请）发布之日或投标截止之日前，相关产品须取得有效期内的《节能产品认证证书》。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品优先采购政策的执行 | 是，本项目执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的规定，其中： 环境标志产品指： 属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购环境标志产品品目清单》 的环境标志产品。 在本项目招标公告（或投标邀请）发布之日或投标截止之日前，相关产品须取得有效期内的《环境标志产品认证证书》。 |
| 11.2.1 | 对中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利单位产品的价格扣除标准 | 依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定： 本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，凡联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除优惠政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 根据 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府釆购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位同为小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，并对其真实性负责。 注：如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标供应商须知前附表是对投标供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，投标供应商阅读时应与正文部分一并阅读，投标供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以投标供应商须知前附表为准。 （2）“”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标供应商投标时请按“符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标供应商”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 （2）投标供应商需保证：采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 |
| 12.4 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标供应商必须加盖投标供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 12.5 | 相关提示 | （1）招标文件中所称时间均指北京时间。 （2）投标供应商应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免投标文件迟交的情况发生，建议：投标供应商提前30分钟到达开标现场，做好投标文件递交和其它准备工作。 |
| 需明确的其他条款 | 评标办法的确定 | 本项目采用：综合评分法 |
|  | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标供应商须知前附表、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或招标代理机构负责解释。 |

- 第三章  投标供应商须知

### 注：如投标供应商须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标供应商须知前附表的规定为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标供应商须知前附表。

1.1.5包别划分：见投标供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标供应商须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、供货安装期限和质量要求

1.3.1 采购需求：见招标公告。

1.3.2 进口产品采购：见投标供应商须知前附表。

1.3.3 供货安装期限：见投标供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标供应商须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标供应商须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标供应商须知前附表。

### 1.4 投标供应商资格要求

1.4.1 投标供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见招标公告

1.4.2 投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构；

（2）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）与本项目其他投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标供应商须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标供应商投标资格和中标人推荐资格：

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标供应商抽签确定；其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

核心产品：见投标供应商须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场勘察

1.9.1 投标供应商须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商现场勘察。采购人不组织统一现场勘察的，由投标供应商自行勘察现场。

1.9.2 投标供应商现场勘察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标供应商自行负责在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场勘察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标供应商须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标供应商提出的问题。

1.10.2 投标供应商应当在投标供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标供应商须知前附表规定的时间内，对投标供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标供应商须知前附表；

（3）投标供应商须知

（4）采购需求；

（5）资格审查与评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）投标文件格式；

（8）投标供应商须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标供应商在收到澄清后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应当在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标供应商。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标供应商收到修改内容后，除投标供应商须知前附表另有规定外，应在投标供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标供应商认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务标及技术标。投标供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标供应商没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标供应商须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括样品。否则投标供应商应按照投标供应商须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标供应商须知前附表规定。投标供应商应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标供应商须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标供应商在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标供应商须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标供应商须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标供应商须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标供应商须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 投标供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标供应商还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和行政规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标供应商须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

### 详见招标公告

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、供货安装期限、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函以及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。投标文件签字或盖章的具体要求见投标供应商须知前附表。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标供应商须知前附表。投标供应商应根据投标供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标供应商须知前附表规定。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件必须密封包装，封套的签署符合投标供应商须知前附表规定。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标供应商须知前附表。

4.1.3 如投标文件由专人送交，投标供应商应将投标文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4未按照上述要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。未按照上述加写标识的投标文件，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标文件的递交地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标供应商可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.4项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标供应商出具签收凭证。

4.3.3 投标供应商撤回投标文件的，采购人自收到投标供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）除投标供应商须知前附表另有规定外，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并按照投标供应商签到顺序当众开标，商务标开标时公布招标项目名称、投标供应商名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标供应商代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标供应商存在劳动关系，或者担任过投标供应商的董事、监事，或者是投标供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标供应商须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标供应商须知前附表规定。

### 7.2 中标结果质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所以成员共同提出。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须向采购代理机构支付招标代理服务费及清单编制费。

代理服务费计取标准：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定标准的 70 %收取。

清单编制费计取标准：《皖价服[2007]86号文安徽省造价咨询收费标准》的70%收取。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除投标供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标供应商须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 废标、变更采购方式与终止招标

### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标供应商。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.1.4 接受质疑的单位、联系人及联系方式，详见《招标公告》中的采购人及采购代理机构的联系方式。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11. 政府采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见投标供应商须知前附表。如属于强制采购节能产品的，投标供应商所投产品必须在投标供应商须知前附表规定的节能产品政府采购品目清单内。

11.1.2 如投标产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用最低评标价法时，出现投标供应商有效投标报价相同的情况，则所投产品为节能或环保产品优先。如采用综合评分法时，出现投标供应商总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环保品目产品优先。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1 依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定：本项目对中型企业产品（工程或服务）的价格给予一定比例的扣除；对小型和微型企业产品（工程或服务）的价格给予一定比例的扣除；联合体投标的（如允许联合体投标的），小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体一定比例的价格扣除；具体扣除比例见投标供应商须知前附表，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

11.2.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并提供招标文件规定格式的《中小企业产品投标声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.3 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》和《中小企业产品投标声明函》，并对其提供的声明函对其真实性负责。

11.2.4 投标产品中只有部分产品符合扣除政策的，只对符合政策要求的产品进行价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

- 第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）

一．资格审查

## 1. 资格审查办法

由采购人根据政府采购相关管理规定组建资格审查小组，按资格审查表中审查标准对投标供应商资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标供应商依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标供应商资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标供应商才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标供应商不足3家的，不得评标。

采购人或采购代理机构对投标文件进行资格审查。

| 某项目资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  |  |  |  |
| 资格审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”、“五证合一”登记的，投标文件中提供具有“合法有效的统一社会信用代码”。 须加盖投标供应商公章。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式 |
| 4 | 投标供应商资质 | 符合招标公告要求 |  | 须加盖投标供应商公章。 |
| 资格审查通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 采购人或采购代理机构签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，采购人可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

未能通过资格审查的投标供应商，由采购人或采购代理机构以询标的方式告知并要求其以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件设定的资格条件要求的，采购人或采购代理机构要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的资格审查结论分为通过和未通过。

资格审查过程须进行全程录音录像。

通过资格审查的合格投标供应商不足3家的，不得评标。

询标函格式如下：

询标函

项目名称：某项目

项目编号：某编号

接受询标的投标供应商：

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商说明并签字 | 投标供应商： 投标代理人签字： 投标代理人身份证号： 日期： |
| 审查结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的依据： |
| 采购人签字/采购代理机构签字 |  |
| 项目负责人和监督员签字 |  |

时间：  年  月  日

二．评标办法

1、总  则

第一条 为了做好招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本次项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将依法组建不少于5人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

2、评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条 评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

当投标文件出现前款情形，投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，其他未尽事宜可以参照合同法有关合同条款的解释规定。

第九条  综合评分方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为中标候选人。综合评分法的主要因素：技术标分值权重，投标价格（商务标）的分值权重。满分为100分。

第十条 各投标供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十一条 按照投标供应商总得分从高到低排出预中标人及预中标候选人。若出现不同投标供应商总得分相同的情况，依次按照以下顺序，直至确定  1-3  名中标候选人：

1、所投产品同时为节能和环保产品者排序优先；

2、所投产品为节能或环保产品者排序优先；

3、由评标委员会采取投票方式确定中标候选人。

第十二条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他按照无效投标处理的情形：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）先开技术标并评审完毕后再开商务标时，技术标中出现投标报价或投标报价中的重要内容的；

（3）未实质性响应招标文件的；

（4）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（5）参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）法律、法规和规章规定的其他情形的。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第十四条 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会有权否决其投标。

第十五条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十六条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

3、评标纪律

第十七条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

第十八条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

评审程序如下：

1、资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

| 符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  |  |  |  |
| 符合性审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式 |
| 2 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明扫描件或影印件即可。第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标供应商须知 |
| 4 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第七章投标文件格式 |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货安装期限、质量保证期响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  | 同一投标供应商不得提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
| 符合性审查指标通过标准：投标供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

2、评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细详审。评委会对投标供应商某项符合性审查指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

详细评审分为商务标打分和技术标打分，具体评审内容如下：

- 技术评分细则如下（满分 70 分 ）：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （48分） | 技术参数响应性 | 1、采购需求设备参数中标注★的条款均为重要指标，如完全响应或优于得满分21分。每出现一条负偏离扣1分，最多扣至0分为止； 2、采购需求设备参数中未标注★的条款为普通指标，由评委结合采购需求中除参数以外的配套要求，横向比较酌情给分；优得3≥F＞2分，一般得2≥F＞1分，差得1≥F≥0分。 备注：本大项最低扣至0分为止。 | 0-24分 |
|  | 供货、安装、施工方案 | 投标供应商应遵从采购需求规定的各项建设标准、规范及工艺要求，编制合理的供货、安装、施工方案，由评委按照以下几点进行酌情给分： 1、应按照采购需求中参数和相关配套要求，制定详尽的施工组织设计，明确的施工进度计划和工期保证措施，提供劳动力及材料供应计划，工程进度计划中应详细列出每阶段配备的项目管理机构人员和配备劳动力数量，能指导具体施工，同时须提供机房整体设计效果图和深化设计方案。评委根据以上内容酌情打分，优得6≥F＞4分，一般得4≥F＞2分，差得2≥F≥0分。 2、建立一套完善的质量保证体系和安全文明施工保证体系，并在投标文件中提供完善的项目实施方案和质量保证措施的。评委根据以上内容在0-2分之间酌情打分，未提供不得分。 | 0-8分 |
|  | 售后服务方案 | 1、根据投标供应商售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、有持续的备品备件供应）、售后技术服务承诺、保修内容及优惠条件情况，由评委在0-2分之间酌情给分，未提供不得分。 2、投标人具备机房运维能力，每提供一个单项合同额30万及以上的纯机房维保项目（含空调、UPS），得1分，最高得4分。 | 0-6分 |
|  | 技术团队 | 1、拟派项目经理具有有效的机电工程专业二级注册建造师执业资格，得2分；拟派项目经理具有有效的机电工程专业一级注册建造师执业资格，得4分；本小项满分4分。 2、拟派技术负责人具有中级职称得2分，具有高级职称及以上得4分；本小项满分4分。 3、拟派技术人员具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书，每提供一个得1分，本项满分2分。 备注： 须提供上述人员相关证书及投标供应商近3个月内为其缴纳的社保证明的复印件或扫描件或影印件，否则不得分。 | 0-10分 |
| 资信分 （22分） | 投标供应商实力 | 1、投标供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列证书： （1）ISO27001信息安全管理体系认证证书； （2）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。 每提供一个得1分，满分2分； - 投标供应商具有有效的下列资质： - （1）省级安全技术防范行业一级资质； - （2）信息安全服务贰级及以上资质； - （3）建筑智能化系统设计专项甲级资质； - （4）涉密信息系统集成乙级及以上资质； - （5）建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。 每提供一个得1分，满分5分。 - 投标供应商曾连续三年获得中国计算机用户协会颁发的中国机房工程企业30强称号的，得3分。 - 注：以上证明材料须提供证书复印件或影印件。 | 0-10分 |
|  | 投标供应商业绩 | - 1、投标供应商每提供一份自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），单项合同金额达200万元（含）-500万元（不含）的信息中心机房项目业绩，得1分，满分4分； - 投标供应商每提供一份自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），单项合同金额达500万元及以上的信息中心机房项目业绩，得2分，满分8分。 - 同一份业绩不重复计分，以最高分计算，本项满分8分。 - 2、投标供应商提供上述业绩对应的由省级及以上监督检验部门出具的合格的机房检测报告，每提供一份检测报告，得1分，本项满分4分。 备注：投标文件中须提供相应的合同、竣工验收报告及机房检测报告复印件或扫描件或影印件，并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 0-12分 |

1、投标文件中提供的证明材料（文字、图片）不完整、模糊不清、不准确，造成评标委员会的误评、错评及不利的评审后果由投标供应商自行承担。

2、投标文件中提供的证明材料（文字、图片）须保证真实有效，如发现与事实不符，采购人有权取消中标人资格，且保证金不予退还。

3、技术标得分汇总：汇总全体评委的评分表，并求出某一投标供应商的得分算术平均值，保留至小数点后两位数，即为该投标供应商技术标最后得分。

（二）投标报价（商务标）评分细则（满分 30 分）：

| 指标 | 指标描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价得分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的投标分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 投标报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 满分 30 分 |

注：对获得政府采购中小企业或监狱企业或残疾人企业优惠政策的投标供应商，按照优惠后的投标报价计算评标价及评标基准价；政府采购的评标价格优惠不重复享受。

各评标委员会成员对每家投标供应商的技术标所评分值的算术平均值为各投标供应商的技术标得分。投标供应商综合得分=投标报价得分+技术标得分。评审委员会将根据各投标供应商的最终得分评定出投标供应商排名顺序（由高到低顺序排列），得分相同的，按技术评审得分高低顺序确定排名，如果综合得分和技术评审得分也相同，按投标报价由低到高顺序排列。如以上得分都相同，由采购人确定。评委会按照投标供应商排名顺序推荐排名前1-3名的投标供应商作为中候选人，由采购人依法确定最终中标人。

# 第五章 采购合同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政编号：

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及代理机构的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标（成交）通知书；

（2）招标文件及附件；

（3）投标文件及附件；

（4）合同补充条款或说明；

（5）相关附件、图纸及电子版资料。

### 第二条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

## 第三条  包装、运输和交付

1、交付日期：

2、交付地点：

3、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

4、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

6、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

7、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

第四条  技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物的质量保证期：         。

2、如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3、在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

第五条  合同总价款、供货安装期限及免费质保期

1、合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

或，合同单价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2、本合同价为固定不变价。

3、供货安装期限：

4、免费质保期：

第六条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：

第七条  检测与验收

1 、甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至第三方检测机构进行履约检测，检测费用由乙方承担。逾期不送检、送检产品与合同约定产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任、费用均由乙方承担。

2、甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

3、乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

4、采购人验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5、验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

6、 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

8、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

9、如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后      天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

第八条  履约保证金

1.本项目履约保证金为        (人民币大写      ),收受人为        ，有效期为合同货物最后一批交货验收合格后      天，期限至      。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3、履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后      天内无息退还。

4 、履约保证金因乙方原因导致供货安装期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

5、发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

6、履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

7、如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第九条  转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十条  保密义务

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十一条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及投标文件要求完成供货、安装、免费质保、售后服务等。

第十二条  税费

1、按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

2、按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

第十三条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条  违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8、乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9、如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

10、乙方不能履行投标时承诺提供的本地化服务的，甲方有权扣除乙方提交的履约保证金。若履约保证金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿损失或解除合同。

第十五条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第      项方式处理：

（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向      申请仲裁。

（2）向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

# 第六章 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

设备清单

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 是否响应 | 选择品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块化机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | ▲精密列头柜 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 2 | ▲行间空调 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 3 | ▲机柜 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 4 | 通道组件 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 5 | 数据采集器 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 6 | PAD显示屏 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 7 | 消防联动系统 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 8 | 通道照明系统 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 9 | 模块端门门禁 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 10 | 多功能传感器 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 11 | 漏水监控系统 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 12 | 门框三色告警灯 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 13 | 阻燃铜芯电缆(精密列头柜) | 远方、上上、铜泉 |  |  |
| 14 | 阻燃铜芯线(机柜) | 远方、上上、铜泉 |  |  |
| 15 | 阻燃铜芯电缆(行间空调) | 远方、上上、铜泉 |  |  |
| 16 | 行间空调制冷剂 | 国产 |  |  |
| 17 | 行间空调铜管 | 国产 |  |  |
| 18 | 给排水管 | 国产 |  |  |
| 19 | 室外机水泥基础平台 | / |  |  |
| 20 | 空调室外机防护设施 | 国产 |  |  |
| 21 | 空调安装辅材 | 国产 |  |  |
| UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲模块化UPS | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 施耐德、西恩迪、圣阳 |  |  |
| 3 | 电池架 | 国产 |  |  |
| 4 | 蓄电池开关柜 | 国产 |  |  |
| 5 | UPS、电池组至开关箱连接线 | 国产 |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 国产 |  |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 2 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 3 | 金属理线架 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 6 | 双口信息面板 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 7 | 12芯室内多模光纤 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 8 | 光纤配线架 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 9 | 金属理线架 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 10 | 双工LC耦合器(多模） | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 11 | LC多模光纤尾纤 | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 12 | 双工LC-LC多模光纤跳线（2m） | 康普、泛达、德特威勒 |  |  |
| 13 | 光纤熔接 | / |  |  |
| 14 | 镀锌封闭金属桥架 | 国产 |  |  |
| 15 | 安装辅材 | 国产 |  |  |
| 集中监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动环管理主机 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 2 | 动环管理服软件 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 3 | 3D视图软件 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 4 | 移动APP运维 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 5 | 红外半球摄像机 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 7 | 机房出入门门禁 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 9 | 感烟探测器 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 10 | 漏水监控传感器（电源室基站空调用） | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 11 | 模块外数据采集器 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 12 | 短信猫 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 13 | 电话语音告警 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| 14 | 动环管理交换机 | 华为、施耐德、曙光 |  |  |
| KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | 32口数字KVM切换器 | AVOCENT、Recent、Raritan |  |  |
| 2 | 接口模块 | AVOCENT、Recent、Raritan |  |  |
| 3 | 三合一套件 | AVOCENT、Recent、Raritan |  |  |

- 项目概况

合肥边防检查站信息化机房选址位于合肥边防检查站新建执勤业务用房一层，建设域总面积为214m2。一层建筑层高为5.1米，主梁下标高为4.2米。

新建机房设备布局参考下图：

## 1.采购范围

合肥边防检查站信息化机房建设项目包含模块化机房工程、UPS不间断电源系统、综合布线系统、集中监控系统、KVM系统建设内容，包括成品保护直至工程完工验收合格交付物业以及技术培训和售后服务等的一切工作内容。

## 2.机房建设规模及技术要求

合肥边防检查站信息化机房建设遵循《公安机关业务技术用房建设标准》（建标-2010）中省级以及相当于同级别公安机关业务技术用房建筑建设标准，参考《数据中心设计规范》(GB50174-2017)“B级”标准、《数据中心的通信设施标准》（TIA-942）T3、T4标准要求，环境控制、网络接入及机房配电等基础保障设施达到“冗余”标准。本次工程完成模块化机房工程、UPS不间断电源系统、综合布线系统、集中监控系统、KVM系统系统建设，预留远期（今后8-15年内）业务需求扩展的18个模块化机柜空间。机房建设遵循标准化与规范化、先进性与实用性、安全性与可用性、经济环保节能等基本原则。

机房在环境装修质量、供电电网的稳定、空气的洁净度、环境的温湿度、噪音的控制、防静电防雷击上都能达到如下指标：

- 温度：开机时：180C～270C；停机时：50C～450C；温度变化率小于20 0C/h，并不得凝霜；

- 湿度：开机时：相对湿度达到40%～55%；停机时：相对湿度达到40%～70%；

- 洁净度：机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，按国际A级机房，在静态或动态条件下测试，每立方米空气中粒径大于或等于0.5μm的悬浮粒子数应少于17，600，000粒；

- 噪音强度：机房内的噪音，在电子信息设备停机条件下，在主操作员位置测量应小于60dB；

- 电磁场干扰：机房内无线电骚扰环境场强在80MHz～1000MHz和1400MHz～2000MHz频段范围内不应大于130 dB（μv/m）；工频磁场场强不应大于30A/m；

- 静电电位：机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV；

- 机房照明：计算机机房照明的照度标准值应按照300lx～500lx设计，一般显色指数不宜小于80；

- 备用照明：备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%；有人值守的房间，备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%；备用照明可为一般照明的一部分；

- 事故照明：疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不应低于5lx，其它区域通道疏散照明的照度值不应低于1lx；

- 供配电环境：工作频率：50Hz±0.5Hz、电压380V/220V变化在3%内；相数：三相五线/单相三线制，输入电压波形失真率小于5%，零地电压<2V，满足电子信息设备使用要求。

- 设计原则

A、系统的成熟性：充分考虑采用技术的成熟性，对不够成熟的产品和技术将不予采用，保证系统的可靠运行。

B、系统的经济性：有效地控制系统集成的成本，不仅要达到系统设计的技术要求，同时也要在合理地范围内控制系统成本，即追求最高地性能价格比，达到功能而其价格是能承受的，或者说同类产品中，价格是最优惠的。

C、系统的开放性：本方案采用和遵循国际标准化组织的工业标准，使集成后的系统是一个开放的系统。该系统不仅具有良好的可扩充性和灵活性，而且具有很强的兼容性和可移植性。

D、系统的可管理性：本系统建成后，应具有良好的可管理性。网络是本系统得以正常运行的基础，必须要有切实可行的管理措施，来保证系统高效、可靠、安全地运行。

E、系统的可靠性：设计过程中应采取有效的措施保证系统可靠，包括提高系统的冗余能力，增加关键设备的容错性等。即出故障的概率很小，万一出故障，维修的时间很短。

F、系统的先进性：保证在相当一段时间内，系统不致被淘汰。保证成熟性和经济性的前提下，尽可能的先进。

G、系统的高效率性：系统性能应包括以下几个方面：系统的实时响应和控制能力；网络服务器在线事务处理的能力；网络的吞吐能力；通信的传输速率和带宽。

- 建设依据规范

机房（计算场、站）标准和规范

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015)

《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)

《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)

电气系统标准和规范

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2016)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2016)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2016)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2017)

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2013）

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2016)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2016)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

其他

《公安机关业务技术用房建设标准》（建标-2010）中省级建设标准

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

《建设工程监理规范》（GB 50319-2017）

其他国家和地方相关法律法规

- 建设内容

项目建设包括以下五个方面：

- 模块化机房工程

- UPS不间断电源系统

- 综合布线系统

- 集中监控系统

- KVM系统

## 1、模块化机房工程

### 1.1系统概述

本次模块化机房具备一体化集成、安全可靠、节省机房占地面积、节约能源、架构兼容、部署快速灵活和监控完善等特点。须采用模块化设计，将供配电、温控、机柜通道、布线、监控等集成在一个模块内。微模块须集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统。安装效果如下图。

模块化机柜外观参考图（仅供参考）

### 1.2系统组成

（1）配置方案

机房须采用模块化数据中心设计理念，设计1个微模块，预留1个微模块，其中微模块内须包含完整的配电、机柜、制冷和管控子系统。微模块内具体配置需求如下：

| 设备名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微模块1 |  |  |
| 精密列头柜 | 为冷通道内IT设备供电 | 1台 |
| 列间空调 | 制冷量≥45KW | 3台，2主+1备工作方式 |
| 机柜 | 600*1200*2000mm | 16台 |
| 包柱定制柜 | 按现场实际情况定制 | 1套 |
| 封闭冷通道 | 3600mm（W）*6600mm（L）*2000mm（H） | 1套 |

（2）双排密封冷通道系统需求

封闭冷池，主要由以下组件组成：玻璃天窗组件、玻璃隔离门组件、钢制假墙组件、消防联动系统组件、环境监控单元组件和通道灯组件等。

封闭冷通道须具有以下功能特点：

- 实现冷热通道隔离，合理有效的利用冷量，防止冷热横穿，冷量丢失。

- 改变了传统的先冷却环境，后冷却设备的状况，合理的利用资源，节约用电。

- 给设备提供一个非常稳定的工作环境。

微模块机柜产品利用走线槽实现电缆、信号线、强电和弱电分层管理。在每个机柜顶部中间有走线孔，方便线缆连接至机柜中。走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时分上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理；红色标签线槽走强电，蓝色标签线槽走弱电。在天窗的结合部有线缆绑扎孔，方便线缆的绑扎。走线示意图如图所示。

（3）机柜配置需求

本工程配置16台600mm*1200mm*2000mm标准机柜，安装机柜时与通道内部综合布线布线工程同步进行。

（4）行间空调配置需求

本工程采用3台制冷量≥45KW风冷行级精密空调，采用2用1备的工作方式。行间空调标配EC风机。行间空调放置于机柜间，配合封闭冷通道制冷，避免机柜局部过热的情况发生。

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps23A.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps23A.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps23A.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

精密空调室内机外观图（仅供参考）       精密空调室外机外观图（仅供参考）

（5）精密配电柜配置需求

本次工程配置1套精密配电柜，为机柜设备供电，为关键负载提供精细的供配电管理。主要由配电柜柜体、开关、多回路智能监控装置、通讯设备、线缆母线及其附件等组成。

精密配电柜外观图（仅供参考）

### 1.3系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子系统名称：模块化机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | ▲精密列头柜 | 华为、施耐德、曙光 | 1、精密配电柜工作环境：防护等级：IP20，工作温度：-5℃— +40℃，相对湿度：最大95%（20℃±5℃），海拔高度：≤3000米。尺寸：600mmW*1200mmD，尺寸、颜色与服务器机柜保持一致 2、满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式； 3、柜体表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂，柜体表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求 4、柜体采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装；前门为双层门结构，外层门采用网孔门，通孔率不低于60%，双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。 5、母排应采用高电导率纯铜导体，表面须镀镍处理，含铜量不低于99.95% 6、母排须为预制式工艺，母排须根据设计折弯、打孔、压制成型后再进行镀镍处理，以保证母排表面镀镍层均匀完整 7、前门为双层门结构，外层门采用网孔门，双层门结构使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全 8、柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分须有PC板防护，以保证使用安全 9、配电柜浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护 10、多回路智能监控装置要求从以下品牌对应型号中选取：Schneider BCPMA多回路监测装置 、HUAWEI MDU多回路监控装置，ABB EMPDU多回路智能监控装置 11、须采用7寸及以上液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息 12、母线监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流。主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1% 13、支路监测参数：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态。电流测量精度不低于0.5%，有功/视在功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2% 14、报警信号：支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息分为提示告警、重要告警和紧急告警三级，用户可对告警信息的告警级别进行调整。当出现提示告警时，指示灯颜色依然为绿色，无报警声，触摸屏显示告警信息。当出现重要告警时，指示灯变为黄色，蜂鸣器间隙告警。当出现紧急告警时，指示灯变为红色，蜂鸣器长鸣 15、进线断路器采用塑壳断路器。塑壳断路器型号及配置要求不低于：ABB Tmax系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列，分断能力不低于36kA。进线断路器要求配置脱扣器 16、支路断路器采用微型断路器。微型断路器型号及配置要求不低于：ABB S200 系列、施耐德 iC65系列、西门子5SJ6系列，分断能力不低于6kA ★17、断路器须提供元器件厂家出具的直供证明，并加盖精密列头柜厂家公章 18、智能监控装置支持MODBUS、SNMP协议，支持被第三方网管集成。智能监控装置内部通信采用CAN通信 ★19、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密配电柜连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告，加盖原厂公章 ★20、提供精密配电柜的CCC，CE，泰尔报告，并提供完整的页码齐全的CE EMC测试报告 | 台 | 1 |
| 2 | ▲行间空调 | 华为、施耐德、曙光 | ★1、行间送风精密空调，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥10000 m3/h；能效比≥3.1，以上参数须提供第三方权威机构测试报告。 2、精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，10%~100%无极调节，室内风机形式为EC风机，支持在线热插拔维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减； 3、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施，无锐边。 4、电气性能：符合IEC标准，输入电压允许波动范围: 380~415V±10%；频率：50/60Hz±3Hz； 5、环境适应能力：室外 -20℃ ~ +55℃环境下能正常工作；湿度：≤95%RH时能正常工作 6、温湿度控制性能：温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH 7、室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，主控模块可直接进行热插拔，降低维护难度；机组压缩机和干燥过滤器须可支持免动火原地维护，降低维护时间 ★8、精密空调具有低载高湿场景下的稳定除湿功能，在不同湿度，低于10%额定制冷量场景下能稳定除湿，并能提供合肥通用机电产品检测院有限公司出具的测试报告，测试报告须包含该场景下的除湿量数据。 9、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小 10、精密空调具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议 ，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理；每台机组控制器均可作为主控机组。 11、精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠； ★12、精密空调应采用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果，并能提供合肥通用机电产品检测院有限公司出具的测试报告 13、精密空调控制器应采用7寸及以上LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 14、须具备完善的电源监控功能，有电源反相、缺相、过压、欠压、高频、低频等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 15、具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不少于200条历史记录信息 16、要求同时支持RS485和FE通讯接口，灵活匹配上级通讯要求，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁) 17、精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。 ★18、所投行级精密空调能提供制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。须提供第三方权威机构测试报告并加盖原厂公章。 ★19、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 ，并能提供EMC测试报告证明 ★20、精密空调空调应具有CE、CB、EAC认证，并能提供相应证明 | 台 |  |
| 3 | ▲机柜 | 华为、施耐德、曙光 | 1、符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，尺寸（W *D *H）：600 mm*1200 mm*2000 mm，机柜颜色为黑色（色系号：PANTONE 426C/RAL9005）；机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 ★2、机柜保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体净载重 ≥2400KG，并提供测试报告； 3、机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%； 4、机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装； 5、支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 6、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求； 7、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm； 8、每机柜标配2个单相32A输入、20位10A输出，2位16A输出的PDU单元，30U盲板。 ★9、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，500kg承重下连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告 | 台 | 16 |
| 4 | 通道组件 | 华为、施耐德、曙光 | 1、天窗采用钢化玻璃，天窗玻璃面积≥90%，厚度≥5mm，透光率≥90％，符合机房防火要求； 2、端门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度≥5mm，透光率≥90％。 3、当采用柜顶走线方式时，机柜顶部须有专用走线槽，且采取电源线和信号线分开走线设计，A路、B路电源线应分开走线，光纤和网线也应分开走线 4、含其他相关的密闭组件：天窗，封闭板，手动旋转门、走线槽、通道安装板、通道两端机柜侧板等； ★5、品牌统一：机柜、UPS、行间精密空调、精密配电柜、通道组件、数据采集器、动环管理交换机、动环管理服务器、动环管理软件均应为同一品牌 6、当消防系统启动时，支持电磁锁掉电开启，具有联动功能，以实现消防气体喷放的要求。 7、防雷等级：C级 8、模块密闭情况下需要采用行级空调，满足高效节能要求 9、冷通道内配LED照明，通过开关控制灯开关。照明平均照度达300lx ★10、整体框架式密封通道产品应具备较高的抗震等级，可以在极端条件下保持可靠运行，并能提供泰尔实验室测试报告证明。产品符合8~9级抗震要求 ★11、模块机房生产厂家业绩要求：全国已交付案例中运行的PUE低于1.5的微模块案例不少于3个，并提供相关PUE测试结果证明文件 ★12、为保证产品质量，制造商须拥有国家认可实验室，实验室必须通过CCC现场检测实验室认证，并提供由中国质量认证中心提供的证书复印件。 ★13、商用规模及交付能力要求：供应商须有能力设计和建设符合Tier4等级要求的数据中心，并提供Uptime颁发的Tier等级证明（须带供应商公司名或logo信息） | 套 | 1 |
| 5 | 数据采集器 | 华为、施耐德、曙光 | 1、数据采集器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患 2、RS485接口、AI/DI接口须可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电 3、接口须统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度 4、所有板卡、传感器须支持热插拔，即插即用 5、须支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理 6、支持LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数 ★7、数据采集器支持双电源输入，采用双电源模块冗余设计，支持监控环形组网，从而提高监控系统可靠性，提供产品图片证明双电源设计与监控组网方案图 ★8、涉及数据传输速率与系统兼容性，数据采集器必须与动环管理软件厂商属于同一品牌。数据采集器需要提供CE、CB、社会公共安全产品认证证书 | 台 | 1 |
| 6 | PAD显示屏 | 华为、施耐德、曙光 | 支持人脸识别PAD | 台 | 1 |
| 7 | 消防联动系统 | 华为、施耐德、曙光 | 模块内布置烟感红外温湿度多功能传感器，当微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示，可与消防联动，给出信号控制控制天窗的打开，端门打开，使消防气体进入机房，进行灭火；含烟感温湿度多功能传感器，天窗执行器，紧急按钮，蜂鸣器。 | 套 | 1 |
| 8 | 通道照明系统 | 华为、施耐德、曙光 | 模块内照明系统-LED灯-220~240V-单相或双火线-50Hz-15000MW，交流执行器-ZigBee | 套 | 1 |
| 9 | 模块端门门禁 | 华为、施耐德、曙光 | 微模块端门门禁：含双门电磁锁，指纹/密码/刷卡门禁机，IC卡，读卡器，出门按钮、门禁执行器等，门禁执行器通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及机房消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 | 套 | 2 |
| 10 | 多功能传感器 | 华为、施耐德、曙光 | 传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee | 台 | 2 |
| 11 | 漏水监控系统 | 华为、施耐德、曙光 | 在微模块底部、空调等设备管路下面配置非定位式液位传感器和不低于25米感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，水浸传感器能够实时监测当前区域地面上出现的漏水，当发现水浸情况时将会产生声音告警，同时输出干接点信号上报报警状态。 输入：带式水浸检测电缆、输出：高低电平，警戒时输出低电平(0V)，报警时输出高电平、辅助电源：DC12V±10%～24V±10%、工作温度：-10℃~60℃。 | 套 | 1 |
| 12 | 门框三色告警灯 | 华为、施耐德、曙光 | ★为保证模块化机房能易于识别重大告警信息，保护人生和财产安全，同时为了简化运维，端门门框内需布置告警指示灯，指示灯可根据模块运行状态提供明确的灯光指示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3种，并与动环管理系统联动，紧急告警时通道灯为红色，提供彩色实物照片证明材料 | 套 | 2 |
| 13 | 阻燃铜芯电缆(精密列头柜) | 远方、上上、铜泉 | WDZC-YJVR4*50+1*25mm² 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准 | m | 35 |
| 14 | 阻燃铜芯线(机柜) | 远方、上上、铜泉 | WDZC-YJYR-3*6mm² 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准 | m | 350 |
| 15 | 阻燃铜芯电缆(行间空调) | 远方、上上、铜泉 | WDZC-YJVR5*10mm² 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准 | m | 70 |
| 16 | 行间空调制冷剂 | 国产 | R410制冷剂，10kg/桶 | 项 | 1 |
| 17 | 行间空调铜管 | 国产 | 空调铜管为φ19、φ22紫铜管，厚度不低于1.0mm，包8mm厚橡塑保温管，表面收光处理 | 项 | 1 |
| 18 | 给排水管 | 国产 | 空调进水管PPR20、排水管PPR32、阀门、地漏等 | 项 | 1 |
| 19 | 室外机水泥基础平台 | / | 现场实施,钢筋混凝土预制基础，4m宽*5m长*0.3m高，突出地面5—10公分， | 项 | 1 |
| 20 | 空调室外机防护设施 | 国产 | 本次工程应在机房空调室外机四周安装维护栅栏，仿真草坪地毯做绿化处理 | 项 | 1 |
| 21 | 空调安装辅材 | 国产 | 氧气、乙炔、氮气、线缆等 | 批 | 1 |

## 2、UPS不间断系统

### 2.1系统概述

计算机机房的建设必须要建立一个可靠的、综合性强的供电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，同时还要解决发生重大供电事故时的应急用电问题等。为了保证机房计算机系统、通讯设备、网络设备的可靠运行，本工程安装UPS电源设备和相应的电池组，以保证机房内计算机和网络、通讯设备的安全、可靠、不间断工作。

不间断电源配电系统由市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为机房小型机、服务器、存储、网络设备、集中监控、门禁安防以及大屏显示等系统设备供电，同时也为UPS后备电池充电。当遇到市电供电线路断电时，UPS后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。每台机柜设备均为双回路供电模式。

### 2.2系统组成

 UPS系统容量计算

本次数据中心机房UPS系统根据其使用性质情况，设计采用集中式供配电方式，采用一套独立的UPS配电系统。UPS的负载包括机柜IT设备以及备用照明。根据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）规范要求，UPS设备容量为：S1≥nP1/cosø

S1为UPS容量（单位：KVA）

n为UPS冗余系数1.2

P1为机房IT设备功耗

Cosø为功率因数:0.95

本次机房须采用1台容量75KVA模块化UPS，配置3套25KVA功率模块，后期根据设备负载情况增加功率模块。

蓄电池配置计算说明

电池后备时间的计算，主要依赖于电池品牌的选择，包括电池的类型、电池的使用寿命、电池的安装方式等，可参照该品牌的电池参数，来计算电池的容量和数量。

本次电池数量以UPS容量50KVA，恒功率算法进行计算。

恒功率算法计算公式如下：

W = (S*PF)÷(μ*n*η)（watts/cell）

W为所需电池的每单格功率，单位为watts/cell（如无特别要求，则默认：备电时间t＜1h，取终止电压1.65V/cell的W值；3＞备电时间t≥1，取终止电压1.75V/cell的W值；备电时间t≥3h，取终止电压1.80V/cell的W值；

  - S：UPS额定容量（VA）

  - PF：负载输入功率因数

  - μ：UPS逆变效率

  - n：12V电池节数

  - η：电池单体格数，12V蓄电池为6

根据以上计算公式，本项目须配置12V/200AH免维护铅酸蓄电池40节，须满足UPS后备时间45min需求。投标时须参考所投电池品牌恒功率表提供详细计算过程。

### 2.3系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项名称：UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | ▲模块化UPS | 华为、施耐德、曙光 | ★1、模块化在线式双变换式UPS总容量不小于75KVA，单模块容量不小于25KVA，可通过增加功率模块扩容到125KVA ★2、UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔，提供官网截图证明文件并在UPS验收时进行现场验证。 ★3、输入电压范围不低于140-480VAC，适应各种恶劣电网环境，输入频率范围不低于：40-70Hz；提供官网截图证明文件 4、线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%; 5、输入功率因数要求可达0.99; 6、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波，本振频率：±0.05%（本振模式）; ★7、UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为1;提供泰尔测试报告证明材料，加盖原厂公章 8、输出频率:正常工作时，要求UPS逆变输出，跟踪旁路输入频率，跟踪速率从0.2Hz/s-2Hz/s,要求在电池模式时，输出频率精度为：50/60±0.25%; 9、输出电压失真度:要求UPS在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）<1%，非线性负载，输出电压谐波失真度（THDu）<4% 10、逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：105%<负载≤110%时，60min后转旁路,110%<负载≤125%时，10min后转旁路,125%<负载≤150%时，1min后转旁路; ★11、UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%;提供TUV测试报告并加盖原厂公章 12、工作温度范围：0℃～+40℃。 13、模块的风扇有冗错设计，一路风扇损坏可带50%负载，两路风扇损坏可带30%负载 14、UPS支持电池节数32~40节可调 ★15、提供泰尔认证证书、CB、CE、CQC认证证书加盖原厂公章的复印件 ★16、所投产品设备厂商应提供ISO 9001国际质量体系认证证书，ISO IEC_27001信息安全管理体系认证证书，IS050001能源管理体系认证证书，QC 080000有害物质过程管理认证证书并加盖原厂公章 | 台 | 1 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 施耐德、西恩迪、圣阳 | 容量：12V/200Ah 1）电池寿命：蓄电池连续浮充设计工作寿命应不少于10年（使用环境温度25℃）； 2）防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，蓄电池内部不引燃及引爆； 3）蓄电池端电压的均衡性：开路电压最高与最低之差≤30mV；浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤20mV； 4）抗机械破损能力：蓄电池完全充电后在25℃的环境下，在100mm的高度，向坚固、平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，无破损及泄漏； 5）耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液； 6）过度放电：30天过度放电后，容量恢复值≧99%C10； 7）密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于99%； 8）容量保存率：蓄电池静止28天后容量保持率应大于99% 9）大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常； 10）热失控敏感性： 完全冲电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池端子处温度T≦60℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦50%； 11）容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦3.2%； 12）蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求； 13）蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/200Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.1V-14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10-0.2C10； 14）蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。 15）★须提供厂家授权，并加盖原厂公章 | 节 | 40 |
| 3 | 电池架 | 国产 | 1、每层10节，4层摆放，含电池间连接线，尺寸不大于2600*600*1600mm； 2、颜色：黑色； 3、UPS电池连接铜排规格为TMH-3*30*145 | 套 | 2 |
| 4 | 蓄电池开关柜 | 国产 | 1、箱体尺寸箱体不低于W300*D200*H500[柜体下端有出线孔] 2、配MCCB 250A/3P直流空开-1只 | 台 | 1 |
| 5 | UPS、电池组至开关箱连接线 | 国产 | ZCBVR70mm² 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准 | m | 80 |
| 6 | 安装辅材 | 国产 | 铜线鼻、绝缘套管等 | 项 | 1 |

## 3、综合布线系统

### 3.1系统概述

本系统设置为星型拓扑结构布线系统，结合本机房的实际用途，综合考虑以后机房区设备等可能的变化，综合布线系统应冗余部署。

### 3.2系统组成

（1）综合布线系统组成

综合布线系统的组成可按建筑结构设计组合，设计采用开放式结构化布线，灵活地支持数据存储信息点、电话信息点、传真信息点、PC工作站信息点、多媒体信息点、图像显示等信息点的实际应用，并为以后的产品和网络的发展提供基础。

1)	机房设备区系统

设备区由六类非屏蔽双绞线缆、六类非屏蔽模块、配线架、理线架等组成，在此区域中，提供系统的终端设备连接。

2)	机房水平子系统

它提供建筑中最重要的线路，提供位于核心配线区和机房设备区的多条链接路径。

3)	区域配线区

此区域为水平区线缆和核心配线区线缆的汇聚点，此区域是列头机柜与子机柜和核心机柜相连接。

4)	核心配线区系统

在核心配线区系统中，核心配线区内采用铜缆、光纤、24口配线架、六类非屏蔽模块等来进行设备之间与核心交换机设备的交叉连接。

（2）综合布线系统实施

室内布线配置

- 本次布线系统采用星型拓扑结构，布线线缆两端采用模块化连接。机柜布线系统采用六类非屏蔽双绞线、4根12芯多模光纤；

- 各区网络列头柜与服务器机柜之间敷设24根六类非屏蔽双绞线；

- 网络列头柜与核心机柜之间，核心机柜与2台接入机柜之间敷设4根12芯多模光纤；

- 数据中心内所有水平线缆均采用配线架安装方式，汇集至网络机柜和网络机柜内的配线架上，配线架与交换设备之间采用跳线连接；

- 敷设线缆沿机架安装，布线使用标识系统，便于识别、维护，内外网的数据信息插座能够明显区分开。为保证数据、语音点的信息传输安全，防止语音和数据互相误插。本项目数据、语音采用不同标签加以识别；

- 数据中心网络布线设计采用机柜上走线方式安装，布线系统金属管、槽实施全过程接地。

### 3.3系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项名称：综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普、泛达、德特威勒 | 护套材质：PVC 成品外径：6.4±0.2mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ★提供制造商的UL铜缆认证复印件并加盖原厂公章。 ★提供生产厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001质量体系管理认证复印件并加盖原厂公章。 ★为便于采购、安装、测试及产品的质保，综合布线必须采用同一品牌的产品。并考虑到该项目的定位，应选用中国智能建筑行业企业综合布线TOP品牌（提供证明文件） | 箱 | 18 |
| 2 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 康普、泛达、德特威勒 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：模块化配线架，独立的模块可以与面板端互换 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz RJ45卡接次数：≥1500次 接线端子卡接次数：≥200次 使用温度：-10～60℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的链路检测报告及信道检测报告复印件并加盖原厂公章 ★为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和20年质量保证服务 ★为便于采购、安装、测试及产品的质保，综合布线必须采用同一品牌的产品。并考虑到该项目的定位，应选用中国智能建筑行业企业综合布线TOP品牌（提供证明文件） | 个 | 36 |
| 3 | 金属理线架 | 康普、泛达、德特威勒 | 应保证适用于19英寸机柜和机架 ★理线器整体材质：金属型材+黑色喷塑 支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 金属拉丝工艺，美观度大大提升 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌 | 个 | 36 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 康普、泛达、德特威勒 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-10～60℃ ★提供制信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的跳线单体检测报告复印件并加盖原厂公章 | 根 | 160 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 康普、泛达、德特威勒 | 聚碳酸酯（PC） IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：180度卡接，使用110工具端接 频率范围：0～250MHz RJ45拔插次数：≥1500次 IDC端子端接次数：≥200次 使用温度： -10～60℃ ★提供intertek提供的模块单体测试报告 | 个 | 24 |
| 6 | 双口信息面板 | 康普、泛达、德特威勒 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质:符合UL标准 ★接线面板带有保护门的滑盖式防尘盖，可更换彩色防尘盖，标识不同类型信息点。六螺丝安装孔，可用于86型底盒和屏风家具安装。 ★模块框架可从面板正面、背面双向拆卸，方便更换模块而不损伤相邻缆线 面板包括标签、透明标签盖、安装螺丝 ★能兼容所有类型模块：包括屏蔽信息模块、非屏蔽信息模块、7类模块块、光纤模块 ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖原厂公章 ★为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和20年质量保证服务 ★为便于采购、安装、测试及产品的质保，综合布线必须采用同一品牌的产品。并考虑到该项目的定位，应选用中国智能建筑行业企业综合布线TOP品牌（提供证明文件） | 个 | 12 |
| 7 | 12芯室内多模光纤 | 康普、泛达、德特威勒 | 1.产品信息：室内光缆，松套光缆。 2.产品特性：松套型室内光缆，易于开剥，具有良好的机械性能和温度特性，松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，具有良好的抗压性和柔软性，护套层为阻燃/低烟无卤材料，护套与光纤之间填充多股芳纶丝，提高了光纤的各种物理保护性能，直径小、重量轻、容易敷设。 3.机械特性：允许拉伸力 长期：200N、短期：600N。允许压扁力：长期300N/100mm、短期：1000N/100mm，弯曲半径：动态：20xD，静态：10xD； 4.光学特性：可选用不同光纤单独或混合成缆； 5.环保特性：运输温度：-20℃～+60℃，存储温度：-20℃～+60℃，安装温度：-5℃～+50℃，使用温度：-20℃～+60℃； 6.光缆外径：芯数2~12芯，光缆外径7.0mm，14~24芯光缆外径8.0mm； 7.应用标准：GB50311,YD/T1258.4,ISO/IEC11801,IEC60794-1,TIA-568-C.3,ITU-T G.65x。 | m | 850 |
| 8 | 光纤配线架 | 康普、泛达、德特威勒 | 483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 使用温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 个 | 14 |
| 9 | 金属理线架 | 康普、泛达、德特威勒 | 应保证适用于19英寸机柜和机架 ★理线器整体材质：金属型材+黑色喷塑 支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 金属拉丝工艺，美观度大大提升 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌 | 个 | 14 |
| 10 | 双工LC耦合器(多模） | 康普、泛达、德特威勒 | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.3dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的耦合器单体检测报告复印件并加盖原厂公章 ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌 | 个 | 336 |
| 11 | LC多模光纤尾纤 | 康普、泛达、德特威勒 | 采用陶瓷套筒 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 拔插次数：≥1000次 线缆外径：≤2.0mm 长度：1米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ ★提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的尾纤单体检测报告复印件并加盖原厂公章 ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌 | 根 | 336 |
| 12 | 双工LC-LC多模光纤跳线（2m） | 康普、泛达、德特威勒 | 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 拔插次数：≥1000次 线缆外径：1.6mm 护套材质：LSZH 护套颜色：水绿色 长度： 米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌 | 根 | 80 |
| 13 | 光纤熔接 | / | 现场施工 | 点 | 672 |
| 14 | 镀锌封闭金属桥架 | 国产 | 1、规格：100*300mm，厚度≥1.0mm 2、线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。 3、线槽连接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖应平整，无翘角，出线口位置正确。 4、线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定。 5、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，做好整体连接。 6、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。 7、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。 8、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。 9、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于BVR-4mm2。 10、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | m | 25 |
| 15 | 安装辅材 | 国产 | 电管、标签标识等 | 项 | 1 |

## 4、集中监控系统

### 4.1系统概述

本项目要求对机房的环境结构、服务需求、设备内容和管理模式四个基本要素以及内在联系进行优化组合，提供稳定可靠、投资合理、高效方便、舒适安全的机房环境监控系统（以下监控系统功能界面视图仅供参考）。

### 4.2系统组成

（1）系统架构

系统总体架构：

管理系统由管理软件和若干部件组成，共同实现数据中心各环节、基础设施的数据采集与管理。通过柔性拓展的物理架构和模块化设计的思路，管理系统既能对单个数据中心基础设施进行管理，也能对多个分地域的数据中心基础设施进行集中统一管理。管理系统主要监控以下范围的设备：

- 动力设备：精密空调、不间断电源（UPS）、精密配电柜等。

- 环境设备：多功能传感器（红外传感器、烟雾传感器、温湿度传感器）、水浸传感器等。

- 视频设备：摄像机、网络硬盘录像机。

- 门禁设备：集成标准的门禁管理系统，实现对门状态、刷卡、权限等关键信息的管理和监控。

管理系统的总体架构如下图所示：

管理系统逻辑架构（仅供参考）

软件功能框架：

管理系统采用B/S架构方案，整个系统由完成不同功能并完全解耦的组件组成，可配置为根据不同场景灵活运行组件。管理系统的体系结构参考下图所示，主要分为基础框架（提供数据总线与模型，与被管理的设备通讯等）、应用层（分成公共、运维、运营、能效等模型，提供各项应用服务给客户使用）、界面与集成框架（提供用户界面与二次开发框架，与第三方系统交互）、维护工程框架（提供后台的系统监控、安装部署等功能）。

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E6.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E6.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E6.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

（2）机房监控

三维视图：

管理系统可以提供2D、3D两种形态展示方式，可视化、直观、形象地展现机房、设备等，集中呈现告警、监控、能效、资源等多维度信息。

- 系统支持创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示。

- 支持从机房到微模块及设备的视图展现，呈现关键KPI指标，包括资源、告警、环境、能耗等指标。

- 支持查看资源、环境、能耗等数据的实时监控与历史变化趋势。

- 支持机柜三维视图，可以直观查看机柜前后的进出风温度、机柜内设备安装位置，直观呈现机柜的使用情况。

- 当机房设备产生告警时，该设备所在的模块化视图中会变色，表示该模块化内设备有告警，同时，设备视图右上角应以气泡提示该设备内告警数量及告警等级。

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1E7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

有告警机房三维视图（仅供参考）

- 三维视图支持360度自由旋转，可以从机房前后左右等多个角度查看机房当前运行状态，直观再现机房真实场景。

- 支持通过三维显示机房的容量使用情况，可以通过柱形图显示电力、冷量、空间、承重等容量要素，无关设备透明化以突出重点信息。

- 支持对墙体等相关组件可设置成透明化，以突出重点信息，便于用户查看信息。

机房容量三维监视视图（仅供参考）

二维视图：

管理系统可以提供二维监控视图，集中呈现告警、监控、能效、资源等多维度信息。

- 支持从机房到微模块及设备的视图展现，呈现关键KPI指标，包括资源、告警、环境、能耗等指标。

- 支持查看资源、环境、能耗等数据的实时监控与历史变化趋势。

- 支持机柜视图，可以查看机柜前后的进出风温度、机柜内设备安装位置，直观呈现机柜的使用情况。

- 当机房设备产生告警时，该设备所在的模块化视图中会变色，表示该模块化内设备有告警，同时，设备视图右上角应以气泡提示该设备内告警数量及告警等级。

（3）配电管理

设备监控：

管理系统提供各个配电组件的设备监控，实时显示各个组件的运行情况，如UPS、精密配电柜等。

- 在一个监控页面上可以同时显示设备关键指标（例如：供电模式、输出总功率、备电时间等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标。

- 支持显示配电设备的内部逻辑图，可以显示各个配电分支电路的实时状态，包括电压、电流、温度等。同时，支持动态流图，可以实时显示配电电流的流向。

UPS监控视图（仅供参考）

（4）制冷管理

制冷视图：

管理系统提供微模块的制冷视图，支持显示各类制冷组件的运行状态，以便于全面了解制冷系统整体情况。

- 支持显示制冷系统各组件的运行状态、室外温度、密封通道温湿度等关键信息，以便于用户查看整体情况。

- 支持动态显示各个制冷组件运行现状，动态显示冷风流向、风扇转动等。

- 支持设备告警的可视化，采用不同颜色标识出当前存在告警设备，便于快速定位。

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EB.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EB.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EB.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

微模块制冷视图（仅供参考）

设备监控：

管理系统提供各个制冷组件的设备监控，实时显示各个组件的运行情况。

- 在一个监控页面上可以同时显示设备关键指标（制冷量、送回风温度、运行状态等）、设备资产信息、设备相关告警与实时监控指标。

- 基于历史数据分析，智能评估空调制冷剂情况，给出是否充足的结论；如果因泄漏而制冷剂低于80%，则自动生成告警并通知用户。

- 支持显示空调内部逻辑图，可以显示各个器件的运行情况，包括压缩机、风扇等。同时，支持动态流图，可以实时显示制冷剂的流向。

空调监控视图（仅供参考）

智能调节：

管理系统可对风冷制冷系统进行智能调节，让各个制冷组件工作在最佳状态下，降低整体功耗。

- 实时监控机房内的温度场与机柜负载功率，结合温度云图识别实时热点，预测潜在的热点。

基于机房热点的识别与预测，实时调节制冷系统运行状态；并支持对优化之前、优化之后的节能效果进行对比，评估能源节省值。

（5）UPS管理

UPS具备SNMP智能接口。通过UPS的SNMP智能接口及通讯协议，将监控信号直接通过交换机接入网络并上传至集中监控系统，实现对UPS的监测。

实时监测内容包含UPS整流器、逆变器、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。

系统具备专门的UPS展示界面，在同一界面中，将UPS原理拓扑、重要参数、告警信息及关键参数曲线图集中展示。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

（6）温湿度监测

温湿度传感器具备RS485接口及通讯协议，温湿度信号采用总线方式接入采集器。采集器将温湿度信号上传至集中监控系统，实现对机房温湿度的实时监测。

系统支持在机房3D视图中以插件的方式展示温湿度情况，插件可以根据实际温湿度传感器位置进行对应摆放。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

（7）漏水检测

漏水检测采用线式水浸传感器+漏水检测绳的方式实现。漏水检测绳与水浸传感器连接，用于检测传导性液体的渗漏，任何部位有液体侵入，即可启动报警信号，给到水浸传感器。水浸传感器输出干接点信号，通过AI/DI接口采集，然后将报警信号上传到监控系统，实现对机房漏水的检测。

系统支持在视图中添加漏水告警组件，将告警信号直观的显示在数据中心布局当中。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC4.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC4.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC4.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

（8）门禁管理

管理系统集成指纹门禁解决方案，通过管理界面，即可实现门禁监控、发卡授权、配置、远程开关门等操作。

管理系统支持通道级/房间级的门禁管理。门禁控制器以不同的方式接入管理系统：

| 设备名称 | 监控对象 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 通道级/房间级门禁 | 双门禁控制器： 实现对读卡器的控制和管理 | 通过FE接口接入系统。 |

管理系统内的门禁管理功能包括：

- 机房视图中实时展示被管理门禁的开关状态信息，及时发现异常情况；

- 用户管理：创建、修改、删除用户，并对用户进行授权操作；

- 远程控制：远程开关门

- 事件监控：访问记录、事件记录、操作记录，将所有门禁相关事件进行记录并支持事件的查看、搜索和导出，保证出入控制安全、可追溯。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC7.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET

（9）视频管理

管理系统集成视频管理功能，在管理界面，即可实现实时录像点播以及视频分组上墙等功能。

视频系统由高清网络红外摄像机和视频云节点共同组成。具备智能视频管理软件，用于视频录像存储、录像回放、智能分析、视频设置等一系列功能。

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC9.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC9.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wpsC9.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

（10）集中告警

告警浏览与通知：

管理系统提供了监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。机房与微模块视图页面均有显示整个数据中心或某个管理域内的告警数量统计信息。设备告警分为紧急、重要、次要和提示四个等级，分别通过不同的颜色进行区分。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EE.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EE.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EE.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

告警管理视图

针对当前告警，管理系统提供声音、短信、邮件等多种告警推送方式；同时，支持用户自定义推送规则、推送内容。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EF.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EF.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1EF.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

告警推送方式

当前告警处理：

管理系统可以显示当前时间段模块化机房内设备的所有告警信息，告警列表中，可通过不同颜色区分出新产生告警、已确认告警、已清除告警，并能区分出不同的告警级别。同时系统支持通过设定好的过滤条件或用户自定义的过滤条件对告警进行查询显示。通过告警列表，可以进行告警定位、告警确认、派发工单、告警屏蔽等操作。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F0.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F0.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F0.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

当前告警列表

系统支持点击告警列表的告警名称能够显示该条告警的告警详情，包括告警名称、定位信息、告警级别、修复建议、告警次数、告警源、首次发生时间、最后发生时间、清除时间、确认状态等。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F1.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

告警详细信息设置

告警经验库：

系统提供告警维护经验库，用户可以将告警处理经验录入到系统内，后续出现相关的告警时，系统可自动调出修复建议。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F2.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F2.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F2.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

告警经验库

告警屏蔽：

系统提供告警屏蔽机制，可以基于告警源、发生时间、发生频率等多种条件，自动屏蔽无效告警，减少告警数量。界面如下：

INCLUDEPICTURE  "E:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps1F3.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "H://招标参数相关20190528 V6(1)/" \* MERGEFORMATINET

告警屏蔽规则设置

### 4.3系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项名称：集中监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动环管理主机 | 华为、施耐德、曙光 | 1*2.6GHz CPU,2*32G内存,2*1.2T SAS 硬盘, SR150-M,1*4GE电口,2*900W电源,滑轨-带系统软件 ★服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家 | 套 | 1 |
| 2 | 动环管理服软件 | 华为、施耐德、曙光 | 1、动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，并可实现告警、报表等功能，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维； 2、模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现列头精密配电柜、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 3、支持PAD（9.6英寸或以上）和手机APP实时查看设备信息，移动运维； ★4、微模块内设备应具备供电全链路显示功能，可显示从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），提供模块化数据中心的泰尔检验报告证明材料 5、配电监控：支持开关状态、UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流等检测；支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测；电能支持按月、按年统计 6、制冷监控：系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数 7、UPS监控：监测UPS运行参数及状态：包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、视在功率、有功功率、输出负载率、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参数； 8、精密配电柜监控：监测配电柜的配电参数及状态：包括系统频率F（Hz）、有功电度输入、有功电度输出、无功电度输入、无功电度输出、三相相电压、线电压、电流值等参数，断路器的分、合状态 9、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式； 10、漏水监测：监测机房内有水源区域的漏水情况，并显示具体的漏水位置，可精确到米 11、环境温度监测：监测机房环境温度、湿度值 12、视频监控：不低于200w高清摄像头。 13、动环监控平台基于中文Linux操作系统，配备专业的高性能服务器，不得采用普通工控机等低规格设备； 14、平台功能： 1）移动APP管理：通过移动设备，如pad、手机等，查看管理域、告警浏览、设备监控、查看资源信息； 2）制冷系统：制冷拓扑图、制冷系统组态设计、制冷系统组态监控、动态流动效果； 3）配电系统：配电拓扑图、配电系统组态设计、配电系统组态监控、动态流动效果； 4）视频管理：a)对监控视频的实时浏览，同时浏览多个摄像头；b)以机房视图为基础，实现摄像头可视化管理； 5）门禁管理：a)提供访问、事件、操作等记录，查看、导出、搜索等操作方式，方便用户查询；b)以机房视图为基础，实现门禁可视化管理； 6）联动管理：防入侵报警，报警后能通过调用摄像头或录像查看现场情况。 15、系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE、Chrome、Firefox等主流浏览器 ★16、平台应保证安全可靠，提供三种以上的杀毒软件扫描安全通过报告 | 套 | 1 |
| 3 | 3D视图软件 | 华为、施耐德、曙光 | 1、具备3D可视功能，支持在同一个浏览器窗口中查看机房、微模块、机柜的3D视图，可以真实展示UPS、空调等基础设施设备与机柜内IT设备的安装位置。 2、3D视图应具备自由放大、缩小、旋转、恢复原始大小、适配到到最佳窗口等功能；并且支持虚化显示墙体、设备，以突出重点信息 3、具备机房视图组态功能：系统可以提供设备组件库，可以支持在线创建2D或3D机房及模块化场景。用户可以自行添加新设备，并拖放到机房平面图中的对应位置上，则系统可以基于此布局图自动生成2D、3D视图 ，以便于在机房扩容时可以快速生成3D视图 4、项目交付或机房布局出现变更时，为了精确地建模，减少配置时间，系统需要支持CAD图的导入，可以查看CAD图的图层，可以选择CAD图纸合适的图层并设置为机房背景。对于已经绘制的机房，用户可以通过可视化的界面对机房墙壁、布局进行编辑和修改操作 ★5、3D可视化系统与动环管理软件须采用同一品牌以便能实现无缝对接 | 套 | 1 |
| 4 | 移动APP运维 | 华为、施耐德、曙光 | 移动APP运维管理系统提供查看设备告警、运行指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求，支持生成与微模块实际布置匹配的3D布局图，包括配电柜、空调、IT机柜、温湿度等，同时，微模块内电量、空间、冷量的资源占用率，PUE值及耗电量，环境温湿度，告警信息等在APP首页呈现。支持微模块供配电系统的全链路展示，包括UPS、配电柜、机柜PDU等供配电设备的连接方式及拓扑关系，对供配电设备的开关状态、运行情况等进行视图化查看。 | 套 | 1 |
| 5 | 红外半球摄像机 | 华为、施耐德、曙光 | 200万红外变焦半球型网络摄像机、图像传感器：1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS、焦距：2.8～12mm手动变焦，4.3倍光学变倍、视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG、最大分辨率：1920×1080、防护等级：IP66 | 套 | 14 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 华为、施耐德、曙光 | NVR至少支持4盘位，32路接入，单电源 150W， 支持硬盘防震技术设计，降低硬盘故障率 支持双系统设计，有效降低业务中断和录像丢失风险 支持云化集群功能，设备故障，业务均衡切换到其余设备 支持SafeVideo+功能，存储数据按须冗余，raid组失效后录像继续写入，raid组在线扩容 支持缓存补录技术，保证视频数据的完整性 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 | 套 | 1 |
| 7 | 机房出入门门禁 | 华为、施耐德、曙光 | 机房出入口门禁：含电磁锁，指纹/密码/刷卡门禁机，IC卡，读卡器，出门按钮、门禁执行器等、门禁执行器通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及机房消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 | 套 | 6 |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、施耐德、曙光 | 温湿度传感器-带LED显示，可实时显示并记录温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值。当温湿度传感器监测到的数据超过设定的上限值或下限值时，监控主系统发出报警。供电电源要求：DC 12V(9~16VDC)、功耗要求：<0.4W、测湿要求范围：温度-20℃～70℃ 湿度0.1～99.9％RH、精度要求：湿度≤±5%RH温度0.5℃、输出接口：RS-485。 | 套 | 12 |
| 9 | 感烟探测器 | 华为、施耐德、曙光 | 传感器-感烟探测器-12VDC-支持常开或常闭触点； | 个 | 10 |
| 10 | 漏水监控传感器（电源室基站空调用） | 华为、施耐德、曙光 | 设备管路下面配置非定位式液位传感器和不低于5米漏水感应绳，测漏水状态，通过其输出的继电器触电信号，并可发出蜂鸣器和LED灯警报，灵敏度高，水浸传感器能够实时监测当前区域地面上出现的漏水，当发现水浸情况时将会产生声音告警，同时输出干接点信号上报报警状态。 输入：带式水浸检测电缆、输出：高低电平，警戒时输出低电平(0V)，报警时输出高电平、辅助电源:DC12V±10%～24V±10%、工作温度：-10℃~60℃。 | 套 | 1 |
| 11 | 模块外数据采集器 | 华为、施耐德、曙光 | 处于上级网管系统和下级监控设备的中间位置，起着信号接入、收敛、处理、上报的核心作用。为数据中心管理系统提供工作环境和安全管理的完整解决方案，完成动力设备、环境设备等运行信息的采集、管理、分析和告警 | 套 | 1 |
| 12 | 短信猫 | 华为、施耐德、曙光 | 网络设备-短信猫-告警短信发送-GSM(GSM 900/1800Mhz，含3M天线，电源转接头)，支持移动、联通短信告警，支持短信猫方式。告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义，机房的不同等级告警信息可通过电话号码权限设定推送到不同管理人员。 | 套 | 1 |
| 13 | 电话语音告警 | 华为、施耐德、曙光 | 电话语音告警模块，告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义，机房的不同等级告警信息可通过电话号码权限设定推送到不同管理人员。 | 套 | 1 |
| 14 | 动环管理交换机 | 华为、施耐德、曙光 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源) ★交换容量≥3Tbps，转发性能≥100Mpps；支持PoE +，支持支持内置可插拔双电源，提供官网截图 | 套 | 1 |

## 5、KVM系统

### 5.1系统概述及配置

充分考虑到机房对设备的管理需求，兼顾机房管理的安全性、可靠性和未来机房的拓展和融灾备份需求，本项目中，配置2台32口数字式KVM设备对机房内服务器设备进行控制管理，单台可以管理多达32台服务器，集中统一管理所有服务器，实现数据迁移功能。管理员可通过网络，对机房内的所有需要控制的设备进行高效管理，登陆系统时必须经过权限认证，认证通过后才能访问其权限内的服务器，没有权限的服务器无法显示在其操作界面上，保障安全性。

32口KVM外观图(仅供参考)

KVM切换器系统图（经供参考）

### 5.2系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项名称：KVM系统 |  |  |  |  |
| 1 | 32口数字KVM切换器 | AVOCENT、Recent、Raritan | 1）单台KVM交换机要求可管控32台受控设备，1本地2个远程IP并发用户，受控设备与控制操作台之间不受地域限制，采用KVM Over IP技术，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机。 2）单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余。 3）服务器与装置之间采用超5类或6类双绞线进行传输，最长支持45m的距离； 4）装置应支持模拟音频信号OVER IP传送，在进行KVM会话的同时，能够监听被监管服务器的声音信号，并可以对音频进行开关选择，以决定是否对被监管服务器进行监听 5）鼠标功能：鼠标同步功能要求支持标准和绝对鼠标同步功能，单双鼠标功能要求在全屏和非全屏情况下均能支持单光标或双光标。 6）装置应支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持1920×1080@60hz，支持1680*1050等宽屏分辨率画面色彩要求达到16位真彩色。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 7)要求对鼠标键盘和视频进行128位AES、DES、3DES和SSL（ARCFOUR）可选数据加密； 8)KVM装置提供板载WEB管理界面，可以通过IE浏览器直接访问进行操作，管理界面须支持中文与英文两种语言，且本地操作界面与远程相同。 9)系统在远程管理权限分配的时候，可以选择是否将键盘及鼠标左键、鼠标右键的权限分配给用户，以便更精细、更灵活、更安全的进行权限分配。 10)要求支持本地通道和数字通道、数字通道之间的相互共享；数字通道的共享方式支持抢占、完全共享和被动共享。 11)支持SNMP管理； ★12)面板指示灯功能要求：每个服务器端口有对应状态指示灯，其他还需电源状态指示灯、网络状态指示灯。提供所投KVM厂商官网链接证明。 13)要求支持多种浏览器访问。 14）含集中管理平台软件。 | 台 | 2 |
| 2 | 接口模块 | AVOCENT、Recent、Raritan | 1）模块支持中文命名，命名信息存在模块上，当模块所连接的KVM发生变化，名字不会丢失。 2）KVM单独使用要求支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。 3）要求部分KVM模块支持VGA分频功能、USB HUB功能，音频功能，用户可以在该模块上连接一套键盘鼠标显示器直接对服务器进行操作，而不需拔掉KVM模块。 4）模块要求支持USB或PS2接口服务器，兼容各种操作系统平台； | 个 | 64 |
| 3 | 三合一套件 | AVOCENT、Recent、Raritan | 17寸显示器、键盘、鼠标三合一折叠液晶套件，带移动支架 | 套 | 2 |

备注：本项目的核心产品为：模块化UPS、微模块（包含：精密列头柜、行间空调、机柜），在中标后合同签订前，采购人保留核查中标供应商关于上述所有设备生产厂家针对本项目出具的相关检测报告、原厂授权和质保承诺原件的权利。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）招标项目

投标文件

投标供应商：                                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年   月    日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 主要成交标的承诺函 |  |
| 三 | 投标保证金退还声明（中标供应商办理合同备案时须携带） |  |
| 四 | 投标供应商情况综合简介 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 七 | 投标产品分项报价表 |  |
| 八 | 所供货物组部件、备品、备件清单及质保期后维保费用 |  |
| 九 | 投标响应表 |  |
| 十 | 货物说明一览表 |  |
| 十一 | 产品质量承诺 |  |
| 十二 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 十三 | 投标业绩承诺函 |  |
| 十四 | 投标授权书 |  |
| 十五 | 供货安装（调试）方案 |  |
| 十六 | 售后服务方案 |  |
| 十七 | 所投货物的技术资料或样本等 |  |
| 十八 | 中小企业产品投标声明函 |  |
| 十九 | 有关证明文件 |  |

一．开标一览表

货币单位：人民币

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标供应商全称 |  |
| 投标总价 | 全部 大写： 小写： |
| 供货安装期限 | 是否响应 （ ） |
| 质保期 | 是否响应 （ ） |
| 备注 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

备注：
1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、投标供应商应根据其投标文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

二．主要成交标的承诺函

致：    （代理机构名称）

（采购单位名称）

我单位同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 （品牌名称等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；

2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），将按约定随评审结果公告。

3、本页《主要成交标的承诺函》由投标供应商填写。

4、若技术标及商务标须分别装订、密封的，本表须同时提供，但技术标中表格 “单价”栏，务必不要填写数字。

投标供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

三．投标保证金退还声明

项目名称：某项目

项目编号：某编号

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标供应商（公章）：

备注：

此表无须装订，中标供应商办理合同备案时须携带此表提交至代理机构项目负责人。

1、投标保证金只退还至投标供应商账户。因收款单位与投标供应商名称不一致（分公司或子公司代收投标保证金，视同名称不一致）造成的投标保证金无法退还或迟延退还，代理机构概不负责。

2、代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

四．投标供应商综合情况简介

(投标供应商可自行制作格式)

附件：

| 政府采购供应商信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：某项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：某编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 企业地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  | 残疾人等特殊群体人数 |  |
|  | 经营范围 |  | 中级及以上技术职称人员数量 |  | 关联企业 |  |
| 上年收入缴费等信息 | 上年营业收入 |  | 上年利润总额 |  | 上年政府采购合同总金额 |  |
|  | 上年缴税总额 |  | 其中增值税 |  | 其中营业税 |  |
|  | 其中所得税 |  |  |  |  |  |
|  | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险 |  | 其中缴纳医疗保险 |  |
|  | 其中缴纳失业保险 |  | 上年缴纳住房公积金总额 |  |  |  |
| 投标供应商（公章）： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于中标后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2、投标项目产品中如无节能、环保产品，对应金额填“0”。

3“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。

4、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。

5、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。

6、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。

7、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

8、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。

9、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。

10、“上年政府采购合同总额”是指上年全年参与政府采购投标，签订的政府采购合同金额总和。

11、“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”、“其中营业税”、“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。

12、“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老、医疗等各类社会保险金额总和,“其中缴纳养老保险”、“其中缴纳医疗保险”、 “其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额

## 五．投标函

致：  （代理机构名称）

（采购单位名称）

根据贵方“某项目”的某编号招标邀请书或招标公告，正式授权       （姓名）代表投标供应商            （投标供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见《开标一览表》，如我单位中标，我单位承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

供货安装期限承诺：

质保期承诺：

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9、我方同意招标文件规定的付款方式。

10、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标供应商（公章）：

日    期：

## 六．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）供应商或其法定代表人、负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日      期：

## 七．投标产品分项报价表

## 1、投标产品分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

3、投标供应商必须另外提供工程量清单计价表（另附工程量清单），否则投标无效。

## 2、工程量清单（另附）

八、所供货物组部件、备品、备件清单及质保期后维保费用

（1）免费质保期满后的维修内容及收费标准

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 收费标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（2）免费质保期满后的零配件、易损件内容及收费标准

| 序号 | 零配件、易损件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价(元) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

备注：

1、备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等，但不计入本次投标总价。

2、本表中的价格均包含增值税。

## 九．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌、型号、材质说明 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术支持资料（如：官方认可的检测检验机构出具的“检测报告”和/或公开发布的“产品样本”和/或“制造商官方网站公布的信息截图”等资料）。

## 十．货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  | 规格及型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品生产制造检验及详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

## 十一．产品质量承诺

(投标供应商可自行制作格式)

## 十二．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 十三．投标业绩承诺函

致：       代理机构

某采购单位

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我单位承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标供应商（公章）

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 （设备的具体名称、规格型号） | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标供应商满足要求的业绩；

2、中标供应商提供的以上业绩情况（含项目名称、供货范围等）。

## 十四．投标授权书

本授权书声明：           单位（工厂）授权本单位（工厂）       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本单位（工厂）参加代理机构某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本单位处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人、单位负责人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人、单位负责人）联系方式：           （请填写手机号码）

特此声明。

投标供应商（公章）

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标供应商授权代表（提供身份证明扫描件或影印件及联系方式）；

2、法定代表人、单位负责人参加投标的无需提供投标授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件及联系方式即可。

## 十五．供货安装（调试）方案

(投标供应商可自行制作格式)

## 十六．售后服务

(投标供应商可自行制作格式)

## 十七．所投货物的技术资料或样本等

（投标供应商可自行制作格式，可附产品技术彩页）

- 十八．中小企业产品投标声明函

（非中小企业产品投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位参加某项目采购活动（项目编号：某编号）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：本单位投标文件中所提供的以下部分产品为中型、小型、微型企业生产的产品，我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂家出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小微企业折扣政策。

2、如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公告。

3、中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

示例：某企业投标总价为400元，其中投标产品A、B分别为中型企业和小型企业生产的产品，则上表填写如下：

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 100 | 100 | 3% | 3 | 某中型企业 | 《中小企业声明函》后附 |
| 2 | B | 2 | 100 | 200 | 6% | 12 | 某小型企业 |  |
| 合计 |  | / | / | 300 | / | 15 | / | / |

投标供应商投标总价为400元，评审价格为400-15=385元。

投标供应商（公章）：

日      期：

附件1：

中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本单位参加某项目采购活动（项目编号：某编号）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）

日      期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日      期：

附件3：

监狱企业产品投标声明函

（非监狱企业产品投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，本单位参加某项目采购活动（项目编号：某编号）同意在中标公告中公告以下内容并承诺：本单位投标文件中所提供的以下部分产品为监狱企业生产的产品，我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

人民币：元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不需再提供《中小企业声明函》，但需后附财库〔2014〕68号文规定的证明文件 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的监狱企业生产的产品（视作小型、微型企业生产的产品）；财库〔2014〕68号文规定的“属于监狱企业的证明文件”证明文件须随本声明函同时提供，否则该产品不予视作为小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受小微型企业折扣政策。

2、如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的监狱企业生产的产品品名及生产厂家，随评审结果一并公告。

3、对监狱企业生产的产品（视作小型、微型企业生产的产品）的价格给予6%的扣除。

投标供应商（公章）：

日      期：

## 十九．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。